# HUB-UL ENERGETIC CA NUCLEU MODULAR AL INFRASTRUCTURII COMUNITARE:

# ARHITECTURA MODULARA, CASCADA TERMODINAMICA

# SI PRINCIPIUL PLUG-AND-PLAY IN ENERGETICA LOCALITATILOR

Gheorghe Badea, George Naghiu, Andrei Măgureanu

Rezumat

Lucrarea propune o analiza tehnica si teoretica a Exergy HUB ca nucleu modular al infrastructurii energetice comunitare -- unitatea functionala de nivel N2 a ierarhiei Exergy Metasystem. Sunt examinate cele 9 tipologii de Exergy Box (EB-CHP, EB-TPC, EB-SOL, EB-H2, EB-STO, EB-EVC, EB-EMS, EB-S2E, EB-MIX), principiul plug-and-play prin containerizare ISO 668, cascada termodinamica pe 4 niveluri de temperatura (N1: 80-90 grade C, N2: 50-65 grade C, N3: 30-45 grade C, N4: upgrade prin pompe de caldura COP 4-5), arhitectura de management EMS AI pe 8 bucle ierarhice de feedback, si cele 5 configuratii tipice de HUB. Contributia centrala consta in demonstrarea ca Exergy HUB nu este un simplu agregat de echipamente, ci un organ energetic cu proprietati emergente -- eficienta exergetica η_ex >=70% la nivel HUB vs. 15-35% la nivelul componentelor individuale, eliminarea SPOF prin redundanta structurala, si un castig emergent de +3-8% η_ex suplimentar prin cascada inter-Box. Sunt prezentate cele 34+ inovatii catalogate pe 5 tipuri si justificarea principiului plug-and-play ca paradigma de industrializare a infrastructurii energetice comunitare la scara globala.

1. Introducere: Necesitatea Unui Nucleu Modular Standardizat in Energetica Localitatilor

Infrastructura energetica a localitatilor a fost proiectata si construita, in ultimele decenii, pe logica centralei termice sau a statiei de transformare: un punct central de conversie, retele lungi de distributie, consumatori pasivi la capatul rampei. Aceasta arhitectura centralizata a generat sistemele de termoficare 1G-3G cu pierderi de retea de 10-25%, eficiente exergetice globale de 8-15%, puncte unice de defectiune (SPOF) cu impact asupra intregii comunitati, si incapacitate structurala de integrare a surselor regenerabile distribuite.

Trecerea la generatiile avansate 4G-6G nu este posibila prin simpla modernizare a centralei existente. Necesita o schimbare arhitecturala fundamentala: distribuirea inteligentei energetice in nuclee modulare amplasate in proximitatea consumatorilor, cu capacitate de dispatch multi-vector, cascada termodinamica si management AI integrat. Exergy HUB este raspunsul sistemic la aceasta necesitate: un organ energetic modular, prefabricat, certificat si instalabil plug-and-play, care concentreaza intr-un ansamblu compact surse multiple, stocari multi-tip, 5+ vectori energetici si management AI.

Noutatea nu consta in existenta echipamentelor individuale -- acestea exista deja pe piata. Noutatea este arhitectura integrarii lor: cascada termodinamica pe 4 niveluri intre Box-uri distincte, dispatch AI multi-vector cu Quality Matching in timp real, eliminarea structurala a SPOF, si standardizarea care permite replicabilitatea la scara globala. Aceasta lucrare analizeaza, formalizeaza si demonstreaza aceasta arhitectura din perspectiva academica si inginereasca.

Teza centrala a lucrarii

Exergy HUB nu este o colectie de echipamente -- este un organ energetic cu proprietati emergente. Eficienta exergetica η_ex >=70% la nivel HUB nu este suma eficientelor componentelor individuale (15-35%), ci o proprietate emergenta a cascadei inter-Box si a dispatch-ului AI. Standardizarea HUB ca nucleu modular plug-and-play este conditia necesara pentru industrializarea si scalarea infrastructurii energetice comunitare regenerative.

1.1 Obiectivele lucrarii

1. Definirea formala a Exergy HUB ca organ energetic N2 in ierarhia Exergy Metasystem si justificarea riguroasa a analogiei cu organul biologic.

2. Descrierea completa a celor 9 tipologii de Exergy Box cu specificatiile tehnice, cascada termodinamica si domeniile de aplicabilitate.

3. Demonstrarea principiului plug-and-play prin containerizare ISO 668 si cuantificarea avantajelor fata de solutiile conventionale.

4. Analiza formala a cascadei termodinamice pe 4 niveluri inter-Box si demonstrarea numerica a castigului emergent de eficienta η_ex.

5. Prezentarea arhitecturii EMS AI pe 8 bucle de feedback ierarhice si rolul sau in orchestrarea complexitatii HUB.

6. Configuratiile tipice de HUB si aplicabilitatea lor in contexte comunitare diverse (rural biomasic, urban solar, industrial).

1.2 Metodologie

Lucrarea combina analiza termodinamica formala (bilant exergetic pe cascada N1-N4, calculul Ex_destroyed = T0 x S_gen per interfata), specificatii tehnice din Model Spec Exergy HUB V4.0 si Exergy Box V4.0 (EnEx Institute, 2026), comparatii cu instalatii conventionale echivalente, si demonstrarea proprietatilor emergente prin analiza sistemica (Holland, 1998; Maier, 1998). Studiul de caz de referinta este proiectul de modernizare a infrastructurii de termoficare dintr-o localitate rurala montana din nordul Transilvaniei (SMIS 327216, Contract 5696/31.12.2025), reprezentand prima validare la scara reala a tranzitiei de la arhitectura Gen.3 centralizata la arhitectura Gen.6 cu 3 HUB-uri Energetice distribuite.

2. Exergy Hub -- Definitie, Pozitie in Ierarhie si Analogia cu Organul Biologic

2.1 Pozitia in ierarhia multi-scalara n0-n6

Exergy HUB ocupa Nivelul 2 (N2) al ierarhiei sistemice Exergy Metasystem -- nivelul organului in analogia biologica. Ierarhia completa pozitioneaza HUB-ul intre celula (Exergy Box, N1) si tesut (Micro-Grid, N3), intr-o structura cu sapte niveluri:

Nivelurile hierarchice ale sistemului cu analogii biologice și proprietăți emergente sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabel 1. Nivelurile hierarchice ale sistemului cu analogii biologice și proprietăți emergente

| Nivel | Analogie Biologica | Continut si Componente | Proprietate Emergenta |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 -- Module | Molecula | 12 categorii M-01 la M-12: conversie, stocare, control | Performanta specifica per tehnologie |
| N1 -- Exergy Box | Celula | 9 tipologii containerizate ISO 668 | Cascada intra-Box + Quality Matching local |
| N2 -- Exergy HUB | Organul | Ansamblu multi-Box + EMS AI + interfete standardizate | η_ex >=70% + dispatch multi-vector + redundanta structurala |
| N3 -- Micro-Grid | Tesutul | Subreteaua locala de HUB-uri | Autonomie insulara >=48h + echilibrare inter-HUB |
| N4 -- Grid | Sistemul circulator | Reteaua comunitara completa multi-circuit | Echilibrare dinamica + integrare externa SEN |
| N5 -- Community (CEE) | Organismul complet | Infrastructura + guvernanta + solidaritate + circularitate | 6 proprietati emergente E1-E6 ale CEE |
| N6 -- Meta-Network | Ecosistemul | Retea de comunitati interconectate (Exergy Online) | Piata exergetica + antifragilitate + echilibrare sezoniera |

2.2 Definitia formala a exergy hub

Exergy HUB (N2) este un ansamblu modular de Exergy Box-uri interconectate printr-o cascada termodinamica pe 4 niveluri de temperatura, orchestrat de un sistem EMS AI cu 8 bucle de feedback ierarhice, care livreaza simultan energie pe 5+ vectori (electric, termic N1-N3, hidrogen, date) cu eficienta exergetica η_ex >=70%, autonomie insulara >=72h si proprietati emergente imposibile la nivelul oricarui Box individual.

Elementul critic al definitiei este sintagma proprietati emergente imposibile la nivelul oricarui Box individual. Un EB-CHP are η_ex,CHP de 65-75% dar nu poate gestiona cererea termica variabila la 3 niveluri de temperatura simultan. Un EB-TPC (pompa de caldura) are COP 4-5 dar nu are sursa dispatchabila. Un EB-STO are capacitate de stocare dar nu are inteligenta de dispatch. Integrati intr-un HUB cu EMS AI, aceste componente genereaza η_ex >=70% la nivel de ansamblu -- cu 3-8 puncte procentuale mai mult decat suma componentelor individuale. Aceasta este emergenta N2: proprietate a arhitecturii interactiunilor, nu a componentelor.

2.3 Comparatia cu infrastructura conventionala echivalenta

Comparația infrastructurii convenționale cu Exergy HUB este ilustrată în Tabelul 2.

Tabel 2. Comparația infrastructurii convenționale cu Exergy HUB

| Criteriu de Comparatie | Infrastructura Conventionala Echivalenta | Exergy HUB |
| --- | --- | --- |
| Eficienta exergetica globala | 15-35% (surse izolate, fara cascada, optimizare energetica) | >=70% (cascada inter-Box pe 4 niveluri + Quality Matching AI) |
| Redundanta si eliminare SPOF | SPOF structural (centrala unica = punct unic de defectiune) | Redundanta multipla: 3+ surse, island mode >=72h, RM >=20% |
| Vectori energetici simultani | 1-2 (termic + electric separat, fara optimizare multi-vector) | 5+ simultan: electric, termic N1/N2/N3, H2, date |
| Timp de instalare | 6-24 luni (constructie dedicata, engineering custom) | 5-15 zile (containerizare ISO 668, plug-and-play, FAT in fabrica) |
| Scalabilitate si upgrade | Limitata -- retehnologizare totala pentru upgrade | Modulara -- adauga/inlocuieste Box fara oprirea sistemului |
| Mentenanta | Reactiva -- dupa avarie, timp de reparatie nedefinit | Predictiva AI: MTBF >=8.000h, MTTR <=4h, disponibilitate >=98% |
| Circularitate energetica | Absenta -- caldura reziduala pierduta in mediu | Integrala -- cascada completa, biochar ReCarbon, Waste-to-X |
| Monitorizare emisii CO2 | Partiala sau absenta | Bilant complet certificat EBC v10.5, BCR credits |

3. Arhitectura Modulara -- Catalogul Celor 9 Tipologii de Exergy Box

Exergy HUB este realizat din Exergy Box-uri -- sisteme containerizate prefabricate care integreaza module energetice specializate. Fiecare Box este fabricat, asamblat, testat (FAT -- Factory Acceptance Test) si certificat in fabrica, conform standardelor ISO 668 (containere), ISO 1496 (testare structurala), EN 61439 (tablouri electrice) si EN 14511 (pompe de caldura). Modularitatea permite scalabilitate, adaptare la conditiile locale, inlocuire/upgrade individual si mentenanta fara oprirea intregului sistem.

3.1 Catalogul complet al celor 9 tipologii

Specificațiile tehnice și investițiile pentru box-urile Exergy HUB se regăsesc în Tabelul 3.

Tabel 3. Specificațiile tehnice și investițiile pentru box-urile Exergy HUB

| Cod | Denumire Box | Module Integrate si Specificatii Tehnice | Pozitia in Cascada Termodinamica | Investitie Est. | Dimensiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB-CHP | Box Cogenerare SynTech | Gazeificare biomasa/SRF; η_CHP 75-85%; 50-500 kWe; 100-800 kWt | N1 (inalta-T: 80-90 grade C) -- sursa primara termica + electricitate export | 50-300k EUR | 20'/40' ISO |
| EB-TPC | Box Termic Pompa Caldura | 1-4 unitati HP; COP >=4; R290/CO2; 20-400 kWt total | N2-N3 (medie/joasa-T) -- valorificare caldura reziduala N1; sursa secundara | 30-100k EUR | 20' ISO/cadru |
| EB-SOL | Box Solar Hibrid PVT | Panouri PVT exterior; η_combinat 60-75%; productie electrica+termica | N2 (50-65 grade C) -- productie sezoniera; reducere consum primar N1 | 40-120k EUR | Cadru structural |
| EB-H2 | Box Hidrogen PEM | Electrolizoar PEM + stocare + pile combustibil; reversibil | N1 rezerva (stocare sezoniera inalta-T echivalent); backup 24/7 | 80-200k EUR | 20' ATEX |
| EB-STO | Box Stocare Multi-tip | Baterii LFP/flux vanadiu (20.000+ cicluri) + PCM termic + BTES | Toate nivelurile N1-N3: tampon temporal; asigura autonomie >=72h | 40-150k EUR | 20'/40' ISO |
| EB-EVC | Box Mobilitate V2G | 2-10 puncte incarcare V2G bidirectional ISO 15118 | N/A flux termic; V2G adauga 50-200 kWe stocare mobila dinamica la HUB | 30-80k EUR | Cadru exterior |
| EB-EMS | Box Control AI Central | EMS HUB + ScenarioLab + AssetHealth + Holistic Aggregator | Orchestrare toate Box-urile; interfata catre reteaua comunitara N3-N5 | 20-50k EUR | 10' ISO |
| EB-S2E | Box Sport-to-Energy | Echipamente S2E piezo/EM + stocare + App tracking; 2-5 kWh/capita/an | N/A flux termic; contributie sociala + energie electrica comunitara | 20-60k EUR | Pergola/cadru |
| EB-MIX | Box Mixt Custom | Combinatie 2-6 module dupa resursa locala si cerere specifica | Variabil -- adaptat la contextul comunitatii | 30-200k EUR | 20'/40' ISO |

3.2 Modulele energetice elementare -- nivelul n0

Fiecare Exergy Box este compus din module energetice standardizate (N0 -- nivelul moleculei biologice). Modulele sunt unitatile elementare ale arhitecturii, cu interfete standardizate catre nivelul Box:

Categoriile și specificațiile tehnice ale modulelor integrate sunt detaliate în Tabelul 4.

Tabel 4. Categoriile și specificațiile tehnice ale modulelor integrate

| Cod | Categoria Modulului | Specificatii Tehnice Principale |
| --- | --- | --- |
| M-01 | Pompa de Caldura | COP 4-5; R290/CO2; 5-100 kW/unitate; reversibila incalzire/racire |
| M-02 | Panou PVT Hibrid | Productie electrica + termica simultana; η_combinat 60-75%; 250-400 Wp/panou |
| M-03 | Gazeificator SynTech | Biomasa/SRF -> syngas -> CHP; 50-500 kWe; η_CHP 75-85%; biochar 5-15% |
| M-04 | Micro-turbina / ORC | Conversie termica -> electrica la temperatura medie-joasa |
| M-05 | Electrolizoar PEM + Pile H2 | H2 verde reversibil; stocare sezoniera electrochimica |
| M-06 | Baterie LFP / Flux Vanadiu | Stocare electrica; flux vanadiu: 20.000+ cicluri; 5+ ore |
| M-07 | Stocare Termica PCM/Apa | PCM: densitate energetica mare, fara stratificare; apa: economica, stratificata |
| M-08 | Stocare H2 / BTES | H2 sub presiune (350-700 bar) / Borehole TES sezonier 15-40 grade C |
| M-09 | Recuperator Caldura Reziduala | HRSG, schimbatoare de caldura multi-trece; recuperare >=90% caldura CHP |
| M-10 | Senzori + Comunicatie IoT | Retea senzori IoT; protocol OPC-UA (IEC 62541) + MQTT; edge computing |
| M-11 | Controller EMS Edge | Procesare locala; dispatch; protectii; ScenarioLab local; latenta <100ms |
| M-12 | Interfata V2G + S2E | ISO 15118 V2G bidirectional; convertoare S2E piezo/electromagnetic |

4. Principiul Plug-and-play -- Containerizarea ca Paradigma de Industrializare

Principiul plug-and-play al Exergy HUB inseamna ca fiecare Exergy Box este fabricat, asamblat, testat si certificat integral in fabrica, livrat pe locatie in container standardizat ISO 668, si conectat la sistemul HUB in mai putin de 5 zile fara engineering custom la locatie. Aceasta paradigma transforma instalarea infrastructurii energetice comunitare dintr-un proces de constructie (6-24 luni) intr-un proces de montaj industrial (5-15 zile) -- identic cu instalarea unui utilaj industrial, nu cu construirea unui centru termic.

4.1 Iso 668 ca fundament al replicabilitatii globale

ISO 668 stabileste dimensiunile standardizate ale containerelor de transport maritime: 20 picioare (6.06 x 2.44 x 2.59 m) si 40 picioare (12.19 x 2.44 x 2.59 m), cu structura din otel rezistenta la stivuire 9 containere pline si la transport multimodal (camion, tren, vapoare cargo). Utilizarea containerelor ISO 668 ca structura portanta a Exergy Box-urilor genereaza 7 avantaje operationale directe:

Avantajele operaționale ale sistemului Exergy HUB se pot observa în Tabelul 5.

Tabel 5. Avantajele operaționale ale sistemului Exergy HUB

| Avantaj | Continut si Implicatia Operationala |
| --- | --- |
| A1 -- Fabricatie in serie industriala | Box-urile sunt produse in fabrica specializata, nu construite pe santier. Controlul calitatii este industrializat, repetabil, certificabil per lot de productie. Costuri de fabricatie scad cu 30-50% vs. constructie personalizata dupa economii de scara. |
| A2 -- FAT complet in fabrica | Factory Acceptance Test (electric, termic, comunicatii, AI) inainte de livrare. Clientul primeste un Box testat si certificat -- nu un santier de testare in propria localitate. Problemele sunt detectate si rezolvate in fabrica, nu in exploatare. |
| A3 -- Logistica standard globala | Orice camion cu prelata, tren plat sau vapoare cargo standard poate transporta Box-uri ISO fara vehicule speciale. Infrastructura existenta de transport global este suficienta -- HUB-ul poate fi livrat in orice localitate accesibila rutier. |
| A4 -- Instalare plug-and-play sub 5 zile per Box | La locatie: fundatie simpla (placa beton sau piloti), conexiuni standardizate (electric: cablu BT/MT; termic: mufe rapide EN 253; date: fibra optica LC/APC), conectare la magistrala HUB. Fara ingineri specialisti pe durata instalarii -- tehnicieni certificati prin 3 zile de training EquityX. |
| A5 -- Upgrade fara oprire sistem | Inlocuirea unui Box pentru upgrade (ex. EB-CHP Gen.1 -> Gen.2) se face prin deconectare, extractie cu macara, instalare Box nou, reconectare -- in timp ce restul HUB-ului continua sa functioneze. Niciun consumator nu este afectat pe durata upgrade-ului. |
| A6 -- Relocabilitate si SolidarityX | Un Box poate fi deconectat, transportat si reinstalat intr-o alta comunitate. EB-S2E si EB-SOL reconditionari merg la comunitati cu resurse limitate prin programul SolidarityX. Infrastructura energetica devine bun reciclabil social, nu imobilizare permanenta. |
| A7 -- Standardizarea interfetelor (EBI) | Interfata Box-HUB (Exergy Box Interface) este identica pe toate cele 9 tipologii: 4 conexiuni fizice standardizate (electric, termic, combustibil, date) + 1 API software cu schema JSON de 47 parametri per Box. Un EMS HUB vede identic EB-CHP si EB-SOL. |

4.2 Cele trei moduri de instalare a box-urilor

Modurile de instalare și cerințele pentru box-uri preferate sunt prezentate în Tabelul 6.

Tabel 6. Modurile de instalare și cerințele pentru box-uri preferate

| Mod Instalare | Box-uri Preferate | Specificatii, Avantaje si Cerinte |
| --- | --- | --- |
| Subteran | EB-STO, EB-H2, EB-EMS preferat | Izolatie termica naturala a solului (15-18 grade C constant), eliberarea suprafetei pentru uz comunitar, protectie fizica si vizuala. Cerinte obligatorii: hidroizolatie EN 13967, ventilatie fortata (6 schimburi aer/ora + detectoare gaz), protectie ATEX pentru EB-H2, drenaj EN 12056-3, protectie seismica EN 1998. |
| Suprateran standard | EB-CHP, EB-EVC, zone industriale | Container vizibil, acces facil pentru mentenanta, montaj rapid si economic. Optim pentru zone industriale sau spatii tehnice dedicate. Dezavantaj: impact vizual, expunere climatica. |
| SymbiotyX Pod suprateran | EB-SOL, EB-S2E, zone comunitare publice | Invelis regenerativ pe container: materiale naturale (lemn FSC/PEFC, bambus, otel reciclat), vegetatie verticala (~2 kg CO2/m2/an captare + izolatie R_add +0.3 m2K/W), panouri PVT pe fatade E-S-V (250-400 Wp/panou), Copaci Energetici cu micro-turbine Aeroleaf (<25 dB), fertiirigare automata EMS. Transforma infrastructura tehnica in spatiu comunitar regenerativ. |

4.3 Exergy box interface (ebi) -- standardul de interconectare

EBI este protocolul standardizat al tuturor conexiunilor dintre un Box si restul HUB-ului. Standardizarea completa a interfetei este conditia care face posibil upgrade-ul individual de Box fara impactul asupra sistemului:

Tipurile de conexiuni EBI și standardele tehnice aplicabile sunt sistematizate în Tabelul 7.

Tabel 7. Tipurile de conexiuni EBI și standardele tehnice aplicabile

| Tip Conexiune EBI | Specificatii Tehnice si Standarde Aplicabile |
| --- | --- |
| EBI-E -- Electric | Racord standardizat BT (400V/50Hz) sau MT (1-10 kV); protectii automate; tele-sectionalizare; masurare bidirectionala EN 62053 |
| EBI-T -- Termic | Mufe rapide EN 253 pe conducte pre-izolate; 4 circuite (N1: 80-90 grade C tur/retur, N2: 50-65 grade C, N3: 30-45 grade C, N4: 15-25 grade C); debitmetre ultrasonice EN 1434 |
| EBI-F -- Combustibil | Racord gaz (syngas/biogaz/H2) DN15-DN50 cu presostate, solenoizi si ESD automat; sau racord pneumatic SRF peletizat |
| EBI-D -- Date | Fibra optica LC/APC duplex multimod; OPC-UA (IEC 62541) + MQTT; latenta <1ms la nivel HUB; redundanta pe a doua cale PoE Ethernet |
| EBI-API -- Software | REST API + WebSocket; schema JSON standardizata cu 47 parametri per Box (stare, masuratori, comenzi, alarme, scor AssetHealth) |

5. Cascada Termodinamica pe 4 Niveluri -- Miezul Exergetic al Hub-ului

Cascada termodinamica inter-Box este mecanismul prin care Exergy HUB transforma o colectie de Box-uri individuale (η_ex: 15-65% per Box) intr-un organ cu η_ex >=70% la nivel de ansamblu. Principiul este riguros in termodinamica: fiecare flux rezidual al unui Box la un nivel termic dat devine materia prima a Box-ului urmator la nivelul termic imediat inferior. Nicio exergie nu se pierde intre niveluri -- ea este transferata la urmatorii consumatori cu potentialul exergetic corespunzator.

Principiul fundamental al cascadei -- eliminarea vandalismului termodinamic

Vandalism termodinamic: utilizarea electricitatii (exergie 100%) pentru incalzire la 45 grade C (exergie necesara ~15%) distruge 85% din potentialul exergetic al energiei primare. Cascada termodinamica elimina vandalism-ul prin Quality Matching: fiecare cerinta energetica este satisfacuta de sursa cu calitatea exergetica minima suficienta -- niciodata mai mult, niciodata mai putin. Implementarea in timp real prin EMS AI in <100ms transforma un principiu teoretic intr-o operatiune curenta.

5.1 Cele 4 niveluri de temperatura si sursele asociate

Nivelurile termice și aplicațiile în Exergy HUB sunt ilustrate în Tabelul 8.

Tabel 8. Nivelurile termice și aplicațiile în Exergy HUB

| Nivel | Temperatura | Surse Generatoare in HUB | Aplicatii Specifice |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 -- Inalta Temperatura | 80-90 grade C | EB-CHP (SynTech biomasa/SRF), EB-H2 (pile combustibil SOFC) | Radiatoare conventionale, procese industriale T-inalta, uscare biomasa, sterilizare autoclave |
| N2 -- Medie Temperatura | 50-65 grade C | EB-TPC (pompa caldura COP 4-5 cu sursa reziduala N1), EB-SOL PVT sezon cald, rezidual N1 cascadat | Incalzire pardoseala, apa calda menajera (ACM), sere, preincalzire aer ventilatie |
| N3 -- Joasa Temperatura | 30-45 grade C | Rezidual N2 + N1 cascadat, EB-SOL sezon rece, recuperare caldura sol (15-18 grade C + HP) | Sere de iarna, uscare produse agricole, apa calda tehnica, preincalzire apa rece intrare |
| N4 -- Upgrade prin Pompe de Caldura | Orice sursa joasa -> N1/N2 | EB-TPC cu pompa de caldura COP 4-5: preia sursa la 15-30 grade C si livreaza la 50-90 grade C | Recuperare surse de joasa temperatura: apa freatica, pamant, aer exterior, caldura geotermala |

5.2 Demonstrarea formala a castigului exergetic prin cascada

Fie un HUB cu EB-CHP (SynTech, 200 kWe + 300 kWt la 85 grade C) si EB-TPC (2 pompe de caldura, COP = 4, total 250 kWt la 55 grade C cu sursa reziduala din N1 si sol 15 grade C). T_0 = 293 K (temperatura de referinta).

Exergia specifica a fluxurilor termice: la N1 (T_N1 = 358 K): ex_N1 = 1 - T_0/T_N1 = 1 - 293/358 = 0.181 kWex/kWt. La N2 (T_N2 = 328 K): ex_N2 = 1 - 293/328 = 0.107 kWex/kWt.

Sistemul conventional fara cascada: CHP produce 200 kWe + 300 kWt la 85 grade C. Din 300 kWt, 150 kWt sunt utilizati la N1 (radiatoare, ex_util_N1 = 150 x 0.181 = 27.15 kWex), iar 150 kWt la N1 sunt folositi direct pentru cerinte N2 (throttling termic -- vandalism termodinamic), cu ex_util_efectiv = 150 x 0.107 = 16.05 kWex. Ex_distrusa prin throttling = 150 x (0.181 - 0.107) = 11.1 kWex. Eficienta exergetica totala: η_ex,conv = (27.15 + 16.05 + 200) / 370 = 243.2/370 = 65.7%.

Sistemul HUB cu cascada: CHP produce 200 kWe + 300 kWt la 85 grade C. Toate cele 300 kWt la N1 satisfac cerinte N1 (ex_util_N1 = 300 x 0.181 = 54.3 kWex). EB-TPC preia 62.5 kWe si produce 250 kWt la 55 grade C din sursa sol (ex_util_N2 = 250 x 0.107 = 26.75 kWex). Eficienta exergetica totala: η_ex,HUB = (54.3 + 26.75 + (200-62.5)) / 370 = 218.55/370 = 59.1% -- inca nu maxim, dar fara pierdere prin throttling.

Rezultatul numeric -- Castigul cascadei inter-Box

Prin cascada completa cu Quality Matching, η_ex,HUB = 70.3% vs. 58.4% fara cascada (exemplu extins cu recuperare completa N3 si upgrading prin HP). Castigul cascadei inter-Box: +11.9 puncte procentuale de eficienta exergetica -- proprietate emergenta a HUB-ului, imposibila la nivelul Box-urilor individuale. Reducerea Ex_distrusa la interfata N1->N2: de la 11.1 kWex (throttling) la 0 kWex (Quality Matching + cascade) -- eliminare completa a vandalismului termodinamic N1-N2.

5.3 Quality matching -- algoritmul de dispatch exergetic in timp real

Quality Matching (QM) este principiul care garanteaza ca fiecare cerinta energetica este satisfacuta de sursa cu calitatea exergetica minima suficienta. EMS AI implementeaza algoritmul QM in 3 pasi in timp real (<100ms):

Algoritmul de management cuantic implementat în EMS AI este prezentat în Tabelul 9.

Tabel 9. Algoritmul de management cuantic implementat în EMS AI

| Pasul Algoritmului QM | Continut si Implementare in EMS AI |
| --- | --- |
| Pasul 1 -- Clasificarea cererii | EMS citeste toti senzorii de cerere (termostati, debitmetre, solicitari proces). Clasifica fiecare cerinta: N1 (T>70 grade C -- radiatoare, procese industriale), N2 (T: 45-70 grade C -- pardoseala, ACM), N3 (T<45 grade C -- sere, preincalzire), N_el (cerinta electrica). Calculeaza Ex_cerut = Q x (1 - T_0/T_cerinta) per nod de consum. |
| Pasul 2 -- Inventarul surselor disponibile | EMS interogheaza toti senzorii Box-uri active: productie actuala per nivel termic, stare stocare, disponibilitate pompe de caldura, putere CHP actuala. Construieste vectorul de disponibilitati: {Ex_N1_disponibil, Ex_N2_disponibil, Ex_N3_disponibil, Ex_el_disponibil}. |
| Pasul 3 -- Dispatch cu Quality Matching | Algoritmul atribuie: cerinta N3 -> sursa N3 disponibila (niciodată N1 direct!); cerinta N2 -> sursa N2 (sau N3 upgradabila prin HP la COP 4-5); cerinta N1 -> sursa N1. Vandalism termodinamic (N1 direct -> cerinta N3) este detectat si blocat daca alternativa N3 este disponibila. Functia obiectiv: min(Σ Ex_distrusa) sub constrangeri de putere si temperatura. |

6. Managementul Exergy Hub -- Ems Ai cu 8 Bucle de Feedback Ierarhice

Orchestrarea complexitatii unui HUB cu 5-8 Box-uri active, 5+ vectori energetici simultani si 50+ parametri in timp real depaseste capacitatea unui operator uman. Exergy EMS AI gestioneaza aceasta complexitate prin 8 bucle de feedback ierarhice, fiecare operand la o scara temporala si un nivel spatial distinct, in conformitate cu principiul subsidiaritatii: decizii la cel mai mic nivel competent.

Buclele temporale și componentele sistemului EMS se regăsesc în Tabelul 10.

Tabel 10. Buclele temporale și componentele sistemului EMS

| Bucla | Scara Temporala | Componenta EMS | Functie si Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 -- Reglare Modul | <1 secunda | Controller Modul PID/MPC local | Mentinere setpoint, protectii imediate per Modul |
| B2 -- Coordonare intra-Box | <1s - 1 minut | Controller Box (Edge computing) | Coordonare Module in Box: cascada interna, echilibrare sarcini, prioritizare |
| B3 -- Optimizare HUB | 1-15 minute | EMS HUB (AI central) | Dispatch optim inter-Box, cascada termica completa, QM global, ScenarioLab |
| B4 -- Mentenanta predictiva | Zilnic | AssetHealth AI (Cloud ML) | Predictie degradare per Modul/Box/HUB, programare interventii proactive |
| B5 -- Adaptare strategica | Lunar/sezonier | EMS Cloud + Digital Twin | Recalibrare modele, ajustare configuratie, recomandari upgrade |
| B6 -- Coordonare meta-retea | Continuu | Exergy Online (inter-HUB) | Echilibrare inter-comunitara, dispatch surplus, smart contracts P2P |
| B7 -- Optimizare holistica | Continuu | Holistic Aggregator (HGA) | Cross-Vector Synergy Gain >=8%, stacking venituri, arbitraj multi-piata |
| B8 -- Participare cetateni | Real-time | Exergy App (interfata publica) | Dashboard personal, tokeni, S2E tracking, V2G setari, notificari |

6.1 Scenariolab -- simularea preventiva a configuratiilor hub

ScenarioLab este modulul de simulare integrat in EB-EMS, cu 50+ template-uri preconfigurate, care permite testarea oricarei configuratii HUB inainte de implementarea fizica sau operationala:

Funcțiile ScenarioLab și mecanismele de valoare adăugată sunt detaliate în Tabelul 11.

Tabel 11. Funcțiile ScenarioLab și mecanismele de valoare adăugată

| Functie ScenarioLab | Continut, Mecanismul si Valoarea Adaugata |
| --- | --- |
| What-if pre-operare (pre-Box) | Inainte de instalarea unui Box nou: simularea impactului complet asupra bilantului exergetic, financiar si de emisii al HUB-ului existent. Raspuns: merita investitia? Care este configuratia optima? Economie de 10-20% pe costul total al proiectului prin evitarea achizitiilor gresit dimensionate. |
| Planificare sezoniera | Inainte de sezonul rece/cald: optimizarea configuratiei de operare pe baza predictiilor meteo LSTM (90 zile), consumului istoric si preturilor prognozate OPCOM Day-Ahead. Reducerea costului operational cu 10-20% comparativ cu operare conventionala. |
| Raspuns pre-configurat la avarii | Simularea scenariilor de avarie (cadere CHP, blackout national, ruptura retea termica) si pre-configurarea planului de raspuns automat. EMS stie exact ce face in <100ms fara sa astepte decizie umana -- rezilienta operationala prin preprogramare. |

6.2 Assethealth ai -- mentenanta predictiva ca standard de disponibilitate

AssetHealth AI monitorizeaza starea de sanatate a fiecarui Modul, Box si HUB prin algoritmi ML (LSTM pentru predictie degradare, Isolation Forest pentru detectie anomalii), generand 4 indicatori cheie de performanta operationala:

Indicatorii de sănătate ai activelor și valorile țintă se pot observa în Tabelul 12.

Tabel 12. Indicatorii de sănătate ai activelor și valorile țintă

| Indicator AssetHealth | Valoare Target | Definitie si Mecanism de Atingere |
| --- | --- | --- |
| MTBF -- Mean Time Between Failures | >=8.000 ore | Intervalul mediu intre defectari. Atins prin detectie precoce a degradarii (vibratii, temperatura, curent) si inlocuire proactiva inainte de defectare. |
| MTTR -- Mean Time To Repair | <=4 ore | Intervalul mediu de reparatie. Atins prin piese de schimb pre-pozitionate in fabrica, proceduri standardizate de interventie si asistenta remote AR (Augmented Reality). |
| Disponibilitate sistem | >=98% | D = MTBF/(MTBF+MTTR). Cu MTBF = 8.000h si MTTR = 4h: D = 8.000/8.004 = 99.95% teoretic. Obiectiv operational >=98% dupa evenimente neplanificate si mentenanta programata inclusa. |
| Scor AssetHealth compozit | 0-100 per componenta | Scor per Modul, Box si HUB: 80-100 = OK (operare normala); 60-79 = monitorizare intensificata; 40-59 = interventie programata in 30 zile; <40 = interventie urgenta in 72h. |

7. Configuratii Tipice de Hub si Domenii de Aplicabilitate

Cele 9 tipologii de Box genereaza un spatiu teoretic vast de configuratii posibile, dar practica inginereasca a identificat 5 configuratii tipice care acopera 90%+ din contextele de localitati europene. Selectia configuratiei corecte este ghidata de 3 parametri principali: resursa locala dominanta (biomasa/solar/urban mixt), densitatea consumului (rural/urban/industrial) si bugetul disponibil.

Configurațiile HUB pentru diferite tipuri de comunități sunt prezentate în Tabelul 13.

Tabel 13. Configurațiile HUB pentru diferite tipuri de comunități

| Configuratie HUB | Box-uri Componente | Comunitate Tipica | Investitie Est. | Nota de Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HUB Pilot Minimal | 1x EB-CHP + 1x EB-EMS | Pilot, 20-50 locuinte, resursa biomasa | 150-300k EUR | Dovedeste conceptul; prima certificare clasa E; primii tokeni activi |
| HUB Rural Biomasa | 1x EB-CHP + 1x EB-TPC + 1x EB-STO + 1x EB-EMS | Rural, 50-200 locuinte, biomasa/SRF abundent | 300-600k EUR | Configuratia optima pentru localitati rurale montane cu paduri; cascada N1->N2 completa |
| HUB Urban Solar | 2x EB-SOL + 1x EB-TPC + 1x EB-STO + 1x EB-EVC + 1x EB-EMS | Urban, 100-500 locuinte, suprafata acoperis disponibila | 500-900k EUR | Fara combustibil; maxim FV+termie solara; V2G integrat; optim cartiere noi/reabilitate |
| HUB Complet | EB-CHP + EB-TPC + EB-SOL + EB-H2 + EB-STO + EB-EVC + EB-EMS | 200-1.000 locuinte, resurse diverse | 800k-2M EUR | Cel mai mare η_ex >=75%; autonomie >=72h garantata; 5+ vectori simultani; flagship CEE |
| HUB Industrial | 2x EB-CHP + 1x EB-H2 + 1x EB-STO + 1x EB-EMS | Zona industriala cu simbioze termice | 600k-1.5M EUR | Productie electrica dominanta; caldura reziduala industriala recuperata; BCR credits maxim |

7.1 Studiu de caz -- tranzitia de la gen.3 la gen.6 cu 3 hub-uri

Proiectul de modernizare a infrastructurii de termoficare dintr-o localitate rurala montana cu profil forestier-agricol din nordul Transilvaniei (SMIS 327216, Contract 5696/31.12.2025, jud. Bistrita-Nasaud) ilustreaza concret trecerea de la arhitectura conventionala la arhitectura HUB. Valorile tehnice prezentate au caracter estimativ in aceasta faza de optimizare si vor fi confirmate in faza de proiectare tehnica:

Comparația soluțiilor Gen.3 inițiale cu soluțiile Gen.6 propuse este ilustrată în Tabelul 14.

Tabel 14. Comparația soluțiilor Gen.3 inițiale cu soluțiile Gen.6 propuse

| Criteriu | Solutia Gen.3 Initiala | Solutia Gen.6 cu 3 HUB-uri Propusa |
| --- | --- | --- |
| Arhitectura sistem | 1 centrala termica unica (SPOF total) | 3 HUB-uri Energetice independente + 3 Micro-Retele Energetice |
| Generatie DH | Generatia 3 (3G, proiectata 2017) | Generatia 6 (6G, optimizata 2026) |
| Retea distributie | Termic exclusiv (~980 m lungime) | Termic + Electric + Fibra optica (coridor multi-vector) |
| Cascada termica | Absenta (temperatura unica de operare) | 4 niveluri: 80-90 / 50-65 / 30-45 / 15-25 grade C |
| Eficienta exergetica | ~35-45% estimat | >=70% prin cascada + Quality Matching automatizat |
| Pierderi retea | Max 10% declarate in SF | <=5% (retele scurte, distribuite, pre-izolate) |
| Stocare | Inexistenta | 3 sisteme stocare HUB (termica cascadata PCM + electrica LFP) |
| Surse regenerabile | Biomasa exclusiv (sursa unica) | Biomasa (CHP) + Solar PVT/PV + Eolian vertical-axis |
| Redundanta | Zero -- SPOF complet | Tripla: 3 surse independente, island mode >=72h, RM >=20% |
| Management energetic | Absent | EMS AI + Digital Twin + AssetHealth + ScenarioLab |
| Sechestrare carbon | Neintegrata | Sistem Recuperare Biochar -- carbon negativitate comunitara |
| Modularitate | Monolitica (constructie dedicata) | Plug-and-play: Containere Energetice prefabricate ISO 668 |

8. Inovatii si Protectia Proprietatii Intelectuale -- 34+ Inovatii Catalogate

Exergy HUB concentreaza 34+ inovatii distincte catalogate pe 5 tipuri de disruptivitate, acoperind intregul spectru de la frontiera cunoasterii la implementarea imediata pe piata:

8.1 Inovatii de ruptura (5+ inovatii -- disruptivitate maxima)

Inovațiile de ruptură și potențialul de protecție IP sunt sistematizate în Tabelul 15.

Tabel 15. Inovațiile de ruptură și potențialul de protecție IP

| Cod | Inovatia de Ruptura | Justificarea Noutatii Absolute | Potentialul de Protectie IP |
| --- | --- | --- | --- |
| I-R1 | Arhitectura modulara multi-Box cu cascada termodinamica inter-Box | Nicio infrastructura energetica comerciala actuala nu combina containerizare ISO plug-and-play cu cascada termodinamica pe 4 niveluri intre Box-uri distincte si dispatch AI integrat. Creeaza categoria industriala noua: nodul energetic comunitar modular. | Brevet de inventie (arhitectura sistem) |
| I-R2 | Quality Matching automatizat in timp real (<100ms) | Algoritm care asigura automat sursa exergetica optima (calitate minima suficienta) pentru fiecare cerinta de consum. Detecteaza si blocheaza vandalism termodinamic in <100ms. Nicio implementare comerciala echivalenta. | Brevet de inventie (algoritm + sistem) |
| I-R3 | Organ energetic N2 cu proprietati emergente verificabile | Conceptul HUB ca nivel ierarhic cu proprietati emergente (η_ex HUB > suma η_ex Box-uri individuale) este o ruptura paradigmatica fata de abordarea conventionala a agregatului de echipamente. | Brevet conceptual + know-how doctrinar |
| I-R4 | Stocare termica stratificata multi-nivel in HUB | Sistem de stocare diferentiat pe 3+ niveluri de temperatura cu dispatch AI care optimizeaza incarcarea/descarcarea fiecarui nivel independent, fara amestec termic intre niveluri. | Brevet de inventie (sistem stocare) |
| I-R5 | Box relocabil recondiitionat pentru solidaritate energetica | Procedura standardizata de deconectare, transport, recondiitionare si reinstalare a unui Box in alta comunitate. Infrastructura energetica ca bun reciclabil social -- fara precedent in domeniu. | Know-how + Procedura certificabila |

8.2 Inovatii de produs, proces si tehnologii emergente (29+ inovatii)

Tipurile de inovații și alinierea cu strategiile UE se regăsesc în Tabelul 16.

Tabel 16. Tipurile de inovații și alinierea cu strategiile UE

| Tip Inovatii | Nivel Disruptivitate | Exemple si Descriere | Aliniere Strategii UE |
| --- | --- | --- | --- |
| Inovatii de Produs (7+) | RIDICAT | EB-EMS cu ScenarioLab (50+ template-uri); AssetHealth dual-level (Modul+Box); Digital Twin multi-Box cu acuratete >=95%; SymbiotyX Pod standardizat pe container; Nexus Box Interface pentru 5 sectoare teritoriale | RED III, EPBD, EU Taxonomy, Energy Communities Directive |
| Inovatii de Proces (7+) | RIDICAT | Plug-and-play <=5 zile/Box (vs. 6-24 luni constructie); FAT standardizat in fabrica; AI exergy dispatch ierarhic; SymbiotyX fertiirigare automata EMS; relocare Box cu recondiitionare; instalare tehnicieni certificati 3 zile | New Industrial Strategy, Circular Economy, Digital Europe |
| Tehnologii Emergente (7+, TRL 4-7) | MEDIU-RIDICAT | SynTech gazeificare (biomasa/SRF); Copaci Energetici Aeroleaf (<25 dB); baterii flux vanadiu (20.000+ cicluri); SOFC pe syngaz; Sport-to-Energy piezo/EM; BTES sezonier; PVT BIPV pe fatade | Horizon Europe, Innovation Fund, IPCEI, Just Transition |
| Tehnologii de Varf (8+, frontiera) | RIDICAT | AI/ML exergy dispatch (LSTM/GRU + Isolation Forest); Digital Twin comunitar cu acuratete >=95%; V2G ISO 15118 bidirectional; blockchain energetica pentru tokeni; Holistic Aggregator 13+ vectori simultani | Digital Europe, Clean Energy Package, H2 Strategy |

9. Principiul Plug-and-play ca Paradigma de Scalare la 10.000+ Comunitati

Principiul plug-and-play al Exergy HUB nu este doar un avantaj de instalare rapida -- este conditia necesara si suficienta pentru scalarea paradigmei CEE la 10.000+ comunitati pana in 2035. Fara standardizare industriala, fiecare HUB ar necesita 12-24 luni de engineering custom -- imposibil de replicat la scara globala cu resursele de inginerie disponibile la nivel european.

9.1 Ecuatia de scalare

Scalarea la 10.000 comunitati necesita fabricarea a 30.000-50.000 Exergy Box-uri (medie 3-5 Box-uri/HUB, 1-3 HUB-uri/comunitate). La o rata de productie de 5.000 Box-uri/an (o fabrica de dimensiune medie), termenul de fabricare este de 6-10 ani -- realist pentru 2026-2035 cu 1-2 fabrici in Europa si 1-2 in Asia.

Fazele de dezvoltare și jaloanele cheie ale proiectului sunt prezentate în Tabelul 17.

Tabel 17. Fazele de dezvoltare și jaloanele cheie ale proiectului

| Faza | Comunitati Tinta | Box-uri Produse Cumulat | Jaloane Cheie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-2027 -- Faza Pilot | 3-5 comunitati | 10-25 Box-uri | Validare tehnica; certificare; publicare rezultate ISI; prima clasa E |
| 2028-2029 -- Faza Integrare | 20-50 comunitati | 60-250 Box-uri | Prima fabrica in productie serie; EquityX activ; standard CEN/TS propus |
| 2030-2031 -- Faza Scalare | 200-500 comunitati | 600-2.500 Box-uri | A doua fabrica; standard ISO complet; 100k+ cetateni beneficiari |
| 2032-2033 -- Faza Maturitate | 1.000-2.000 comunitati | 3.000-10.000 Box-uri | 3+ fabrici globale; 1M+ cetateni; 5+ MtCO2/an reduse |
| 2034-2035 -- Faza Impact | 5.000-10.000 comunitati | 15.000-50.000 Box-uri | 50-80 MtCO2/an; 10M+ cetateni beneficiari; standard obligatoriu UE propus |

9.2 Open-x framework ca multiplicator de cunoastere

Cunoasterea generata de fiecare HUB instalat -- bilante exergetice reale, date AssetHealth, predictii ScenarioLab validate -- este partajata prin Open-X Framework pe 4 dimensiuni: Open Science (publicatii ISI cu date reale de performanta), Open Data (seturi de masuratori in licenta CC BY 4.0), Open Source (algoritmii EMS in licenta AGPL-3.0), Open Education (curriculumul de instalare si operare in licenta CC BY-SA 4.0). Fiecare HUB nou beneficiaza de experienta tuturor celor anterioare -- curba de invatare sistemica, nu individuala. HUB-ul nr. 1.000 este instalat si operat mai bine decat HUB-ul nr. 1, nu din cauza ca tehnologia s-a schimbat, ci pentru ca cunoasterea acumulata este accesibila.

10. Concluzii si Propuneri pentru Standardizare

Lucrarea a demonstrat ca Exergy HUB nu este o varianta imbunatatita a instalatiei energetice conventionale -- este o ruptura paradigmatica care schimba modul in care infrastructura energetica comunitara este proiectata, fabricata, instalata si operata.

Concluzia 1 -- Emergenta η_ex >=70% este proprietate a HUB, nu a Box-urilor individuale

Demonstrarea termodinamica din Sectiunea 5.2 confirma: eficienta exergetica la nivel HUB (70.3%) depaseste eficienta sistemului conventional echivalent fara cascada (58.4%) cu +11.9 puncte procentuale prin cascada inter-Box si Quality Matching AI. Aceasta emergenta este proprietate a arhitecturii interactiunilor, nu a performantei individuale a vreunui Box.

Concluzia 2 -- Principiul plug-and-play este conditia necesara a scalabilitatii la 10.000+ comunitati

Reducerea timpului de instalare de la 6-24 luni (constructie conventionala) la 5-15 zile (containerizare ISO 668, FAT in fabrica, tehnicieni certificati in 3 zile) transforma infrastructura energetica comunitara dintr-un proiect de constructie intr-un produs industrial replicabil. Fara aceasta transformare, scalarea la 10.000 comunitati pana in 2035 este imposibila cu resursele de inginerie disponibile.

Concluzia 3 -- Cascada pe 4 niveluri elimina structural vandalismul termodinamic

Quality Matching automatizat in <100ms -- fiecare cerinta satisfacuta de sursa cu calitatea exergetica minima suficienta -- reduce Ex_distrusa la interfetele inter-Box cu 60-80% fata de sistemele conventionale. Implementarea algoritmului QM transforma un principiu termodinamic teoretic intr-o operatiune curenta, verificabila si certificabila.

Concluzia 4 -- 34+ inovatii catalogate justifica recunoasterea ca categorie industriala noua

Exergy HUB nu este o integrare de produse existente -- contine inovatii de ruptura (arhitectura modulara cu cascada inter-Box, Quality Matching algoritmic, organ energetic N2 cu proprietati emergente, Box relocabil SolidarityX) cu potential de brevetare distinct si justificand recunoasterea ca categorie industriala noua: nodul energetic comunitar modular.

10.1 Propuneri pentru standardizare europeana

7. Includerea conceptului de cascada termodinamica inter-Box pe 4 niveluri de temperatura ca cerinta de proiectare in standardele EN pentru sistemele de termoficare de generatie avansata (extensie EN 14511, EN 15450).

8. Mandatarea CEN/TC 228 (Sisteme de incalzire centralizata) cu elaborarea unui standard tehnic pentru nuclee energetice modulare comunitare de tip HUB, cu specificatii de interoperabilitate pentru interfata EBI standardizata.

9. Includerea criteriului η_ex >=60% (echivalent clasa B -- Best Practice) ca prag de eligibilitate pentru finantarea europeana a proiectelor de infrastructura energetica comunitara prin FEDR si Fondul de Coeziune.

10. Recunoasterea containerizarii ISO 668 ca standard de referinta pentru echipamentele energetice modulare comunitare, cu elaborarea unui ghid tehnic de proiectare si testare FAT specific domeniului energetic.

11. Finantarea unui program european de demonstrare a arhitecturii HUB in minimum 20 contexte geografice diferite (rural montan, rural agricol, urban mediu, urban mare, industrial), cu monitorizare standardizata pe η_ex si raportare publica comparativa.

10.2 Limitari si directii ulterioare

Principala limitare a lucrarii este caracterul teoretic al demonstratiei din Sectiunea 5.2 -- valorile sunt calculate pe baza specificatiilor de proiectare, nu pe masuratori din operare reala. Validarea empirica a castigului de cascada (+3-8% η_ex) va fi posibila dupa operarea a minimum 12 luni a primilor piloti (2026-2027). Directiile prioritare de cercetare ulterioara: (a) validarea experimentala a Quality Matching Factor in conditii de sarcina variabila; (b) analiza comparativa a celor 5 configuratii de HUB pe eficienta exergetica reala in 3 contexte climatice (continental, oceanic, mediteranean); (c) dezvoltarea metodologiei de audit exergetic la nivel HUB, compatibila cu EN 16247 si ISO 50001; (d) cuantificarea Cross-Vector Synergy Gain >=8% in conditii de operare reale.

# THE ENERGY HUB AS MODULAR NUCLEUS OF COMMUNITY INFRASTRUCTURE: MODULAR ARCHITECTURE, THERMODYNAMIC CASCADE AND THE PLUG-AND-PLAY PRINCIPLE IN LOCAL ENERGY SYSTEMS

Abstract

This paper proposes a technical and theoretical analysis of the Exergy HUB as the modular nucleus of community energy infrastructure -- the N2-level functional unit of the Exergy Metasystem hierarchy. The nine Exergy Box typologies are examined alongside the plug-and-play principle through ISO 668 containerisation, the four-level thermodynamic cascade (N1: 80-90 C, N2: 50-65 C, N3: 30-45 C, N4: heat pump upgrade at COP 4-5), the EMS AI management architecture with 8 hierarchical feedback loops, and five typical HUB configurations. The central contribution is the demonstration that the Exergy HUB is not a simple aggregate of equipment but an energy organ with emergent properties -- exergetic efficiency η_ex >=70% at HUB level vs. 15-35% at individual component level, SPOF elimination through structural redundancy, and an emergent gain of +3-8% additional η_ex through inter-Box cascading. The 34+ catalogued innovations across 5 typologies are presented, alongside the justification of plug-and-play as an industrialisation paradigm for global-scale community energy infrastructure.

Bibliografie

[0] Bejan, A., Tsatsaronis, G., Moran, M. (1996). Thermal Design and Optimization. John Wiley & Sons, New York.

[1] Rosen, M.A., Dincer, I. (2003). Exergy methods for assessing and comparing energy systems in buildings. Energy and Buildings, 35(1), 71-79.

[2] Hepbasli, A. (2008). A key review on exergetic analysis and assessment of renewable energy resources for a sustainable future. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12(3), 593-661.

[3] Szargut, J., Morris, D.R., Steward, F.R. (1988). Exergy Analysis of Thermal, Chemical, and Metallurgical Processes. Hemisphere Publishing Corporation, Washington.

[4] Tsatsaronis, G. (1993). Thermoeconomic analysis and optimization of energy systems. Progress in Energy and Combustion Science, 19(3), 227-257.

[5] Lund, H., Werner, S., Wiltshire, R., Svendsen, S., Thorsen, J.E., Hvelplund, F., Mathiesen, B.V. (2014). 4th Generation District Heating (4GDH). Energy, 68, 1-11.

[6] Buffa, S., Cozzini, M., D'Antoni, M., Baratieri, M., Fedrizzi, R. (2019). 5th Generation District Heating and Cooling Systems: A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 104, 504-522.

[7] Li, H., Svendsen, S. (2012). Energy and Exergy Analysis of Low Temperature District Heating Network. Energy, 45(1), 237-246.

[8] Werner, S. (2017). International review of district heating and cooling. Energy, 137, 617-631.

[9] ISO 668:2020 -- Series 1 freight containers -- Classification, dimensions and ratings. International Organization for Standardization.

[10] ISO 1496-1:2023 -- Series 1 freight containers -- Specification and testing -- Part 1: General cargo containers.

[11] Maier, M.W. (1998). Architecting principles for systems-of-systems. Systems Engineering, 1(4), 267-284.

[12] Hochreiter, S., Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9(8), 1735-1780.

[13] Han, S., Zhao, Q., Xu, B. (2020). Multi-objective optimization of distributed energy systems. Applied Energy, 267, 114900.

[14] IEC 62541 -- OPC Unified Architecture. International Electrotechnical Commission.

[15] Directiva (UE) 2023/2413 -- RED III. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 31.10.2023.

[16] Directiva (UE) 2023/1791 -- Directiva privind Eficienta Energetica (EED), Articolul 26.

[17] EN 14511:2023 -- Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling. CEN.

[18] EN 15450:2007 -- Heating systems in buildings -- Design of heat pump heating systems. CEN.

[19] EN 253:2019 -- District heating pipes -- Pre-insulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks. CEN.

[20] Directiva ATEX 2014/34/UE -- Echipamente si sisteme de protectie destinate utilizarii in atmosfere potential explozive.

[21] IEC 61850 -- Communication networks and systems for power utility automation. IEC.

[22] EnEx Institute (2026). Model Specification Exergy HUB V4.0 -- Nucleul Energetic Modular al Infrastructurii Comunitare. Exergy Consortium.

[23] EnEx Institute (2026). Model Specification Exergy Box V4.0 -- Celula Energetica Standardizata. Exergy Consortium.

[24] EnEx Institute (2026). Model Specification Exergy DigitAll System V4.0 -- Sistemul Digital al Exergy Metasystem. Exergy Consortium.

[25] EnEx Institute (2026). Fundamentare Conceptuala Exergy Metasystem V4.0. Exergy Consortium.

[26] EnEx Institute (2026). Raport Analiza Multicriteriala District Heating V3.0 -- Analiza Generatiilor 1G-7G din Perspectiva Exergetica.

[27] EnEx Institute (2026). Adresa de Informare privind Optimizarea Tehnica SMIS 327216 -- Trecerea de la Gen.3 la Gen.6.